附件二：

## 综合楼水泵维修维护项目（第二次）采购需求

一、项目名称：综合楼水泵维修维护（第二次）

- 二、项目概况

- 1、项目预算：45850.00元

2、服务地点：院本部综合楼（长沙市雨花区曙光南路769号）

3、服务方式：按照甲方要求开展工作

三、维修维护具体范围：

| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 维修情况 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车位43位置 | 排污泵 | 1.5kw | 拆卸+更换排污泵 | 1台 |  |
|  |  | 软管 | DN50 | 更换排污水泵出水软管 | 1套 |  |
|  |  | 控制柜 | 1201 | 更换交流接触器+检修 | 1套 |  |
| 2 | 车位16位置 | 排污泵 | 1.5kw | 拆卸+更换排污泵 | 1台 |  |
|  |  | 控制柜 | 6.8-11 | 更换热继电器+检修 | 1套 |  |
|  |  | 控制柜 | 1201 | 更换交流接触器+检修 | 1套 |  |
| 3 | 油水分离间 | 控制柜 | 1.5kw | 更换液位浮球开关+检修 | 3套 |  |
| 4 | 生活水泵房 | 低区生活水泵 | 4kw | 更换机械密封和轴承+保养 | 2台 |  |
|  |  | 低区生活水泵 | 4kw | 更换4kw生活水泵 | 1台 | 南方 |
|  |  | 低区控制柜 | 4kw | 更换交流接触器+检修 | 1套 |  |
|  |  | 高区生活水泵 | 7.5kw | 更换机械密封和轴承+保养 | 2台 |  |
|  |  | 高区生活水泵 | 7.5kw | 更换水泵一台 | 1台 | 南方 |
|  |  | 控制柜 | 7.5kw | 变频控制柜维护+检修 | 1台 |  |
|  |  | 排污泵 | 1.5kw | 排污泵拆装+维修 | 1台 |  |
| 5 | 热水泵房 | 热水泵 | 7.5kw | 更换新热水泵+管路改造 | 1台 | 南方 |
|  |  | 热水泵 | 15kw | 更换轴承和机械密封 | 1套 |  |
|  |  | 排污泵 | 1.5kw | 排污泵拆装+维修 | 2台 |  |
| 6 | 空调机房 | 排污泵 | 4KW | 排污泵+安装 | 1台 |  |
|  |  | 软管 | DN80 | 软管安装 | 1套 |  |
| 7 | 门诊地下室西南角 | 排污泵控制柜 | 2.2KW | 控制柜检查+更换配件 | 1台 |  |
| 8 | 054车位处 | 排污泵 | 3KW | 排污泵拆装+维修 | 1台 |  |
| 9 | 生活水泵房 | 排污泵 | 3KW | 排污泵拆装+维修 | 1台 |  |

- 四、要求：

- 1、乙方保证派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责。

- 2、对更换和维修的水泵进行全面的保养工作，包括更换轴承、水泵机械密封，电机轴承，检查泵轴磨损情况、泵叶气蚀情况、电机绝缘情况等工作,确保水泵的正常运行。

- 3、将水泵所有固定连接部位进行紧固，各运动部件转运正常，无异常声响和摩擦现象，管道连接处牢固无渗漏，且温升正常，电机无异常声响和摩擦现象，电机温度在合理范围内，电机电流在铭牌规定范围内，水泵密封紧密无漏水情况。

- 4、对所有水泵控制设备认真检查、维护、检修。对损坏的电子元器件进行更换，更换的元器件符合国家标准，且保证设备调试到最佳运行状态。

- 五、乙方的义务和责任

- 1、乙方进入甲方场地进行维修作业的人员，应听从甲方甲方安排，接受甲方专业人员的监管，遵守甲方的所有安全制度。

- 2、乙方在甲方的场地进行维修作业，开展安全生产和文明施工，确保施工现场卫生清洁，做好安全防护措施。在施工现场发生的所有安全事故由乙方自行负责。

- 3、乙方在维修更换零件时，不得损坏工作场所的装饰，如有损坏照价赔偿。

- 4、质保期内，乙方接到甲方通知，紧急故障通知后未能及时响应并及时到达现场处理，甲方按 1000元/次在质保费用中进行扣除；甲方另行委派他人处理紧急故障所产生费用，在质保金中进行扣除，不足部分向乙方追缴。

- 六、付款方式及质保期

1、质保期：验收合格后一年

- 2、付款方式：维修完成，经甲方验收合格后，乙方开具合同价格97%的有效增值税普票给甲方，甲方一次性支付发票金额到乙方合同固定账户，质保期满一年后支付3%的合同余款。

- 投标文件有关内容，必须对采购需求进行具体的响应和承诺。