## 电梯维保服务项目采购需求

- 一、项目名称：电梯维保服务

- 二、项目概况

- 1、项目预算：95000元

- 2、资金来源：自筹资金

- 3、服务期限：1年

4、服务方式：根据甲方要求

三、服务范围：院本部电梯15台(雨花区曙光南路769号)，梅花分院电梯5台（长沙县江背镇）

- 四、服务具体内容：

| 序号 | 电梯具体位置 | 数量 | 品牌 | 层站门 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部门诊大楼 | 4台 | 惠州富士 | 11/11/11 | 2006.12.01 |
| 2 | 院本部精神楼 | 1台 | 通力 | 6/6/6 | 2006.12.01 |
| 3 | 院本部老年科 | 2台 | 通力 | 3/3/3 | 2006.12.01 |
| 4 | 院本部养护楼 | 4台 | 日立 | 13/13/13 | 2018.03.26 |
| 5 | 院本部养护楼 | 4台 | 日立 | 12/12/12 | 2018.03.26 |
| 6 | 梅花分院 | 5台 | 施塔德 | 5/5/5 | 2017.09 |
| 合计 |  | 20台 |  |  |  |

- 五、服务要求：

1、至少每15天对所有所有电梯进行一次日常维护保养，保养完成后签字登记，电梯报修、维修完成后由甲方确认并签字确认；

2、电梯建立巡查制度，在保养以外其它时间对主要配件进行仔细检查后留存相片建立档案；

3、每年电梯年检服务由乙方负责（包含检测费用），年检时提出的整改问题，由乙方及时整改并配合医院及时取得年检合格证；

4、乙方免费负责除控制柜，主机，钢丝绳以外的全部配件；

5、乙方无条件参加甲方组织的月度调度会。

6、电梯困人后由医院报修，维修人员接电后10分钟到达现场解救被困人员；电梯故障后，甲方报修后维修人员接电15分必须到达现场处理，不能维修的故障应第一时间上报甲方；

7、维保基本要求：

垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 六、 服务标准：

1、按照国家规定，乙方派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天一次的例行保养工作，乙方发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向甲方报告并商议整改方案；

2、为保障乘客安全以及延长甲方设备寿命，乙方将制定科学保养计划，分为半月保养/季度保养/半年保养/年度保养/年度自检等，确保各维保计划有效执行；

3、 全日24小时紧急修理服务；

4、维修以及维保的过程中做到必要的安全提醒和安全防范措施；

5、乙方作业人员需配备相应的特种设备作业人员证；

6、甲方遇到相关上级相应检查，全权由乙方负责处理，发生问题由乙方承担。

- 七、乙方责任

- 1、确保服务范围内所有电梯正常运行，如出现维保维修不及时的现象，发现一次甲方按 1000元/次在服务费用中进行扣除；

- 2、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的所有安全问题，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 八、付款方式：

- 1、付款方式：每季度支付项目费用。

- 2、双方签订合同生效后，从签定合同生效之日算起，每三个月支付一次合同款项；乙方应向甲方提供甲方相关人员签字确认的服务记录、图片及增值税普通发票（院本部与梅花分院分开单独开具发票），甲方一个月内支付上三个月服务费用。

- 九、违约责任：乙方接到甲方紧急通知，未能及时响应并及时到达现场处理，甲方按 1000元/次在服务费用中进行扣除；甲方另行委派他人处理紧急事件所产生费用，在服务费用中进行扣除。

- 十、投标文件有关内容，必须对本章提出的所有要求进行具体的响应和承诺。