中心供氧设备维保服务项目采购需求

- 一、服务范围

- 负责老年医疗中心1套5立方双机组中心制氧设备及综合楼1套20立方双机组中心制氧设备的定期维护、保养、检修、检测。含储气罐、分子筛、安全阀、压力表，空压机，气路系统，油路系统，制氧控制系统，电脑控制系统，安全系统，整机系统双机组日常维修保养及检测。

二、具体要求：

1、设备巡检

1.1 每日巡检：巡查设备运行状态，检查设备是否有异常声音、发热、泄漏等现象。

1.2 每周巡检：在每日巡检的基础上，增加对设备周边环境的检查，包括是否有杂物影响设备运行、是否有腐蚀性物质对设备产生影响等。

2、部件维护

2.1 每月维护：对设备的主要部件进行保养，包括更换滤芯、清理散热器、检查电线等。

2.2 每年维护：对设备进行全面的检查和维护，包括更换老化部件、检查设备的紧固件是否松动等。

3、清洁设备

3.1 每日清洁：清理设备表面灰尘、油渍等杂物，保持设备清洁。

3.2 每周清洁：在每日清洁的基础上，对设备的内部进行清理，包括清理管道内壁、清理散热器等。

4、校准设备

4.1 半年校准：对设备的仪表进行校准，确保设备的测量数据准确可靠。

4.2 每年校准：对设备的电气系统进行校准，包括电压、电流等参数的校准。

5、更换磨损部件

5.1 定期更换：根据设备的磨损情况，定期更换设备的易损件，如密封圈、轴承等。

5.2 不定期更换：在设备运行过程中，如发现易损件磨损严重，需要立即更换。

6、检查压力系统

每周检查：在医院维修人员每日检查的基础上，对设备的压力管道进行清理，防止杂物影响设备运行。

7、测试氧气泄漏

7.1 每周测试：在医院维修人员每日测试的基础上，对设备的阀门进行测试，确保阀门能够正常开关。

8、维修电气系统

8.1 日常维修：对设备的电气系统进行日常维护，包括更换损坏的电线、清理电气柜等。

8.2 特殊维修：在设备出现故障时，对设备的电气系统进行特殊维修，包括调试PLC程序、更换损坏的电气部件等。

9、验证性能

9.1 月度验证：每月对设备的性能进行测试，确保设备能够满足使用要求。

9.2 年度验证：每年对设备的性能进行全面的测试，包括对设备的压力、流量等参数进行测试。

10、记录维护日志

10.1 日志记录：对设备的每次维护进行记录，包括维护时间、维护内容、维护人员等信息。

10.2 故障分析：对设备出现的故障进行分析，总结经验教训，避免类似故障再次发生。

- 三、服务内容：

- 1、设备巡检：对中心供氧设备进行定期巡检，检查设备的运行状态、部件磨损情况、管道密封性等，及时发现并解决潜在问题。

- 2、故障维修：对中心供氧设备出现的各种故障进行及时维修，包括设备部件更换、管道修复、控制系统调试等，确保设备恢复正常运行。

- 3、保养维护：根据设备的使用情况和厂家建议，进行定期的保养维护，包括设备清洁、润滑、检查、调整等，延长设备的使用寿命。

- 4、紧急响应：对中心供氧设备出现的紧急故障进行快速响应，提供24小时在线服务，确保设备及时恢复正常。

- 5、技术支持：提供中心供氧设备的技术支持，协助医院解决设备使用过程中的技术问题，提高设备使用效率。

- 6、安全阀一年检测一次及压力表每半年检测一次。（国家规定的检测部门出具检测报告）

- 四、服务期限：一年

五、对供应商的其他要求：

1、服务责任和义务

- 1.1为甲方中心供氧设备实行24小时排故制度，确保设备的正常稳定运转。（365天7x24小时全天候维修响应）

- 1.2乙方应向甲方提供完整的经甲方相关人员签字确认的维护保养记录和相关设备维修资料且做为甲方支付维保费用的依据和凭证。

- 1.3乙方维保期间，必须遵守甲方及业主方的规章制度及安全环保等各项规定。

2、验收及付款方式：凭每月技术人员和甲方签名认可的保养记录，一季度结算一次，合同履行完成后进行验收，验收合格后一次性付清尾款。

3、违约责任

3.1乙方接到甲方通知，紧急故障通知后未能及时响应货未及时

到达现场处理，甲方将按 1000元/次 在服务费中进行扣除，甲方另行委派他人处理紧急故障所产生的费用，也在此维护保养费用中进行扣除。

- 3.2乙方不按规定时间、内容及要求进行保养，在甲方通知10天内未能纠正，甲方有权终止合同。

4、服务地点：院本部

- 五、响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应和承诺。