## 电梯维保服务（第二次）项目采购需求

- 一、项目名称：电梯维保服务（第二次）

- 二、项目服务期限：1年

三、服务范围：院本部电梯16台(雨花区曙光南路769号)，梅花分院电梯5台（长沙县江背镇）

四、服务具体内容：

| 序号 | 电梯具体位置 | 数量 | 品牌 | 层站门 | 制造日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部门诊大楼 | 4台 | 惠州富士 | 11/11/11 | 2006.12.01 |  |
| 2 | 院本部精神科大楼 | 1台 | 通力 | 6/6/6 | 2006.12.01 |  |
| 3 | 院本部老年科 | 2台 | 通力 | 3/3/3 | 2006.12.01 |  |
| 4 | 院本部养护楼 | 4台 | 日立 | 13/13/13 | 2018.03.26 |  |
| 5 | 院本部养护楼 | 4台 | 日立 | 12/12/12 | 2018.03.26 |  |
| 6 | 院本部精神科AB栋之间 | 1台 | 梅轮 | 3/3/3 | 2023.03.17 | 维保时间：2025年4月1日至本合同到期 |
| 7 | 梅花分院 | 5台 | 施塔德 | 5/5/5 | 2017.09 |  |
| 合计 |  | 21台 |  |  |  |  |

- 五、服务要求：

1、乙方应建立巡查保养及紧急维修处理等制度，相关制度复印件交与甲方审查并存档；

2、乙方每15天对甲方所有电梯进行一次日常巡查维护，完成后登记巡查维护台账交由甲方负责人员确认签字存档；日常巡查维护时间以外发生电梯报修或对主配件进行检查，乙方维修或检查完成后留存相片建立档案，由甲方负责人员确认签字存档。

3、每年电梯年检服务由乙方负责（包含检测费用），检测公司须为符合规范要求的检测单位，年检时提出的整改问题，由乙方及时整改到位并配合医院及时取得年检合格证；

4、内易损配件清单300元内的配件全权由乙方免费负责提供、更换、维修；如有没想到的且价值为300元以下的配件，视为乙方免费提供。（清单见附件1）

5、乙方无条件参加甲方组织的月度调度会和安全检查。

6、电梯困人后由医院报修，维修人员接电后应在10分钟内到达现场解救被困人员；电梯故障后，甲方报修后维修人员接电15分必须到达现场处理，不能维修的故障应第一时间书面上报甲方；

7、维保基本要求：

垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 六、 服务标准：

1、按照国家规定，乙方派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天一次的例行保养工作，乙方发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向甲方书面报告并商议整改方案；

2、为保障乘客安全以及延长甲方设备寿命，乙方将制定科学保养计划，分为半月保养/季度保养/半年保养/年度保养/年度自检等，确保各维保计划有效执行；

3、 乙方应提供全日24小时紧急修理服务；

4、维修以及维保的过程中做到必要的安全提醒和安全防范措施；

5、乙方作业人员需配备相应的特种设备作业人员证，提供证件复印件给甲方存档；

6、甲方遇到相关上级相应检查，全权由乙方负责处理，发生问题而造成的损失由乙方承担。

- 七、乙方责任

- 1、确保服务范围内所有电梯正常运行，如出现维保维修不及时的现象，发现一次甲方按 1000元/次在服务费用中进行扣除，发现两次以上，甲方有权解除合同并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失；

- 2、乙方为甲方服务期间，因违反安全工作规程所引发的所有安全问题或造成甲方、第三人人身、财产损失的，其责任均由乙方承担，甲方概不负责。

- 八、付款方式：

- 1、付款方式：分四次支付合同费用。

- 2、从签定合同生效之日算起，分四次支付合同款项；每次乙方应向甲方提供甲方相关人员签字确认的服务记录、图片及增值税普通发票（院本部与梅花分院分开单独开具发票），甲方在收到当次支付凭证一个月内支付服务费用，否则甲方有权拒绝付款。

- 九、违约责任：乙方接到甲方紧急通知，未能及时响应并及时到达现场处理，甲方按 1000元/次在服务费用中进行扣除；甲方另行委派他人处理紧急事件所产生费用，在服务费用中进行扣除，上述情况出现两次以上，甲方有权解除合同并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。乙方违反本合同约定，应向甲方承担违约责任并赔偿一切经济损失以及甲为实现权利而支出的全部费用，包括但不限于律师费、差旅费、鉴定费等。

- 十、重点强调：新服务模式之前按老合同模式执行，新服务模式之后按新合同模式执行。

- 十一、响应文件有关内容，必须对本章提出的所有采购需求进行具体的响应。

附件1

电梯单价300元以内易损配件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡簧（铁制扣） | 1PC |  |
| 2 | 导靴垫片 | 1PC |  |
| 3 | Augusta钢丝绳连接板 | 1PC |  |
| 4 | 厅门吊门轮 | 1PC |  |
| 5 | 轿门滑块 | 1PC |  |
| 6 | KDS50外呼上下按钮连线（灰色四芯） | 1PC |  |
| 7 | 厅门强迫关门钢丝绳 | 1PC |  |
| 8 | 磁条 | 1PC |  |
| 9 | COP卡子 | 1PC |  |
| 10 | 门滑块,NBSL厅门 | 1PC |  |
| 11 | KDS50底板 | 1PC |  |
| 12 | KDS300外呼固定件 | 1PC |  |
| 13 | 门刀弹簧 | 1PC |  |
| 14 | KDS选层按钮线 | 1PC |  |
| 15 | 厅门滑块 | 1PC |  |
| 16 | 保险管 | 1PC |  |
| 17 | 门滑块 | 1PC | 塑胶 |
| 18 | KDS300LCI透镜 | 1PC |  |
| 19 | 厅门重锤皮套 | 1PC |  |
| 20 | 磁条,80X20X12MM | 1PC |  |
| 21 | 油杯 | 1PC |  |
| 22 | KDS50按钮底板 | 1PC |  |
| 23 | 导轨接油盒 | 1PC |  |
| 24 | AUGUSTA中分800MM同步钢丝绳(3M) | 1PC |  |
| 25 | 门球（带铁轴） | 1PC |  |
| 26 | LCI KDS50 单向显示器面板罩 | 1PC |  |
| 27 | KDS底层向上按钮线，四芯 | 1PC |  |
| 28 | KDS顶层向下按钮线，四芯 | 1PC |  |
| 29 | AUGUSTA中分900MM同步钢丝绳 | 1PC |  |
| 30 | 轿内边框 | 1PC |  |
| 31 | 测速发电机胶轮 | 1PC |  |
| 32 | 门钢丝绳 | 1PC |  |
| 33 | K-DLET双按钮面板 | 1PC |  |
| 34 | 厅门门球 | 1PC | AUGUSTA厅门 |
| 35 | AUGUSTA中分1000MM同步钢丝绳 | 1PC |  |
| 36 | 厅门滑块 | 1PC |  |
| 37 | KDS50LCS不锈钢面板（2按钮） | 1PC |  |
| 38 | AMD厅门同步钢丝绳L=4000MM | 1PC |  |
| 39 | 对重油盒 | 1PC |  |
| 40 | ROPE OF CLOSING WEIGHT | 1PC |  |
| 41 | AUGUSTA厅门门挂轮 | 1PC |  |
| 42 | 偏心轮 | 1PC |  |
| 43 | 门球 | 1PC |  |
| 44 | 轿厢油盒 | 1PC |  |
| 45 | 指示三角 | 1PC |  |
| 46 | KDS50LCS不锈钢面板（双按钮） | 1PC |  |
| 47 | KDS50LCS不锈钢面板（单按钮） | 1PC |  |
| 48 | 按钮 | 1PC | KDS50 |
| 49 | 门触点 | 1PC | 厅门 AUGUSTA |
| 50 | 轿厢顶检修盒运行按钮 | 1PC |  |
| 51 | 厅门三角锁芯 | 1PC |  |
| 52 | 厅门开门装置 | 1PC |  |
| 53 | 外呼透镜 | 1PC |  |
| 54 | DOOR CONTACT BRIDGE AZ 06-13 B/21 | 1PC |  |
| 55 | Augusta 门触点 | 1PC |  |
| 56 | KDS50表贴按钮无盲文外呼中间层向上按钮 | 1PC |  |
| 57 | 补偿链导向轮D71/65MM | 1PC |  |
| 58 | 底坑管位轮 | 1PC |  |
| 59 | 厅门吊门轮 | 1PC |  |
| 60 | SIGMA指示器电缆(5芯) | 1PC |  |
| 61 | 偏心轮 | 1PC |  |
| 62 | 厅门三角锁 | 1PC |  |
| 63 | KDS50双显外呼板,单按钮孔 | 1PC |  |
| 64 | 锁钩减震胶皮轮 | 1PC |  |
| 65 | 接触块 | 1PC |  |
| 66 | 按钮 | 1PC | KDS300 |
| 67 | CPU连线 | 1PC |  |
| 68 | KDS300圆红表贴银发纹选层按钮,1 | 1PC |  |
| 69 | 轿门触座 | 1PC |  |
| 70 | 关门弹簧 | 1PC |  |
| 71 | 厅门同步钢丝绳轮 | 1PC |  |
| 72 | 紧急灯SIGEML 板 | 1PC |  |
| 73 | 轿顶检修盒急停开关 | 1PC |  |
| 74 | 用于松闸板手的球头螺丝 | 1PC |  |
| 75 | 显示器封面 | 1PC |  |
| 76 | 按钮 | 1PC | KDS D |
| 77 | 轿门吊门轮 | 1PC |  |
| 78 | 控制柜锁（锁钩式) | 1PC |  |
| 79 | 控制柜锁（弹簧式) | 1PC |  |
| 80 | 轿顶检修盒上行按钮 | 1PC |  |
| 81 | 轿顶检修盒下行按钮 | 1PC |  |
| 82 | 辅助触头,LA1DN11,1NO+1NC | 1PC |  |
| 83 | 门吊轮 | 1PC | Q72 |
| 84 | AUXILIARY CONTACTOR LAI DN11C | 1PC |  |
| 85 | 同步绳轮,D52/33 W=23.5MM | 1PC |  |
| 86 | 涨紧轮开关 | 1PC | NBSL限速器UKS开关 |
| 87 | KDS300COP载重透镜 | 1PC |  |
| 88 | AMD同步钢丝绳R2,L2100 | 1PC |  |
| 89 | 导靴润滑器,16MM | 1PC |  |
| 90 | 门触点 24VDC | 1PC |  |
| 91 | LAD8N11 | 1PC |  |
| 92 | 油杯 | 1PC | 圆形 |
| 93 | 井道隔磁片 | 1PC |  |
| 94 | KDS50LCS不锈钢面板（1按钮） | 1PC |  |
| 95 | 对重导靴 | 1PC | 滑动导靴组件，PB174K |
| 96 | 汽油、棉纱 | 1PC |  |
| 97 | LA1KN22 | 1PC |  |
| 98 | 警铃 | 1PC |  |
| 99 | 压敏电阻 | 1PC |  |
| 100 | 辅助触头LA1-KN11 | 1PC |  |
| 101 | 弹性导靴靴衬（高速） | 1PC |  |
| 102 | 门滑块 L121MM | 1PC |  |
| 103 | 同步钢丝绳,AMDC L=4280MM | 1PC |  |
| 104 | 轿厢电池 | 1PC |  |
| 105 | 行程开关 | 1PC |  |
| 106 | 61UN30连线 | 1PC |  |
| 107 | 轿门触点 | 1PC |  |
| 108 | 测速机轮（小） | 1PC |  |
| 109 | 接触器 | 1PC |  |
| 110 | 碳刷 | 1PC |  |
| 111 | FCB 连线 | 1PC |  |
| 112 | 限位开关 | 1PC |  |
| 113 | 五方对讲适配 | 1PC |  |
| 114 | SOLDER-SIDE | 1PC |  |
| 115 | AMD厅门钢丝绳 | 1PC |  |
| 116 | 轿厢导靴 | 1PC | SLG20导靴16K |
| 117 | AUGUSTA门球支架组件 | 1PC |  |
| 118 | 底坑停止开关 | 1PC |  |
| 119 | 安全窗开关 | 1PC | UKS |
| 120 | 安全钳开关 | 1PC | LWQX |
| 121 | 随行电缆固定件 | 1PC |  |
| 122 | Augusta 门触点 | 1PC |  |
| 123 | 同步绳轮D70/28MM W=8MM | 1PC |  |
| 124 | 限位开关 | 1PC | ZS236-11Z-M20 |
| 125 | UKS缓冲器开关 | 1PC |  |
| 126 | 轿内COP对讲分机 | 1PC |  |
| 127 | 缓冲器开关 | 1PC |  |
| 128 | 涨紧轮开关（铁盒开关） | 1PC |  |
| 129 | 上行超速开关 | 1PC | 1370 |
| 130 | 呼梯按钮 | 1PC | D2SQ |
| 131 | 限速开关 | 1PC | 1375 |
| 132 | 厅门副锁 | 1PC | AZ-YQ |
| 133 | 极限UKS开关 | 1PC |  |
| 134 | 急停开关 | 1PC |  |
| 135 | 厅门锁钩组件 | 1PC |  |
| 136 | 轿厢风扇 | 1PC | 轴流风扇 |
| 137 | 门机械锁 | 1PC | SQD |
| 138 | 外呼显示 七段码 | 1PC | 七段码显示 |
| 139 | XS3 2A 涨紧轮 | 1PC |  |